## popis
| Investitor: |  |  |  | OBR-1a
UL BF, Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
UREDITEV PREHODOV MED POŽARNIMI SEKTORJI, ZAMENJAVA POŽARNIH VRAT IN VRAT V PREDAVALNICAH
OBJEKTI A,B,C AGRONOMIJA:
PT., I. IN II. NAD. Južni objekt, povezovalni trakti, severni objekt
LJUBLJANA, FEBRUAR 2020
REKAPITULACIJA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | POŽARNA VRATA |  | 0 |  | 0
II. | VRATA PREDAVALNIC |  |  |  | 0
| PONUDBENA CENA NA KLJUČ ZA Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV % |  |  |  | 0
| PONUDBENA CENA NA KLJUČ ZA Vsa dela skupaj Z DDV: |  |  |  | 0
A. | SPLOŠNO O OBJEKTU IN OPOMBE ZA VSA DELA
Obravnavani objekti UL BF, agronomija spadajo po klasifikaciji CC - SI v skupino126, stavbe splošnega družbenega razreda, razred 1263, podrazred 12630- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo in spada med požarno zahtevne objekte. Zahtevana predpisana požarna odpornost po požarnih sektorjih je skladno z elaboratom JAKAPP -3P/01 60 minut - R60. Nosilne konstrukcije po pregledu ustrezajo temu kriteriju, predmet ureditve prehodov med objekti je zamenjava z ustreznimi požarnimi vrati, ki bodo zagotavljala 60 minutno požarno odpornost. Vrata predavalnc se zamenjajo zaradi prilagoditve na ustrezno čisto višino 2+ m in širino vsaj 90 cm in odpiranje navzven v smer evakuacij s potisnimi panic kljukami.
1. | V ceni/enoto je potrebno zajeti kompleno postavko demontaž pri zamenjavi vrat, pomeni zajeti demontaže, rušenje, iznos in odvoze iz objekta, vključno s plačili in potrdilom o oddaji odpadkov v obliki kot jo zahteva dokazilo o zanesljivosti objekta. Cena zajema nabavo materialov za izdelavo in vgradnjo stavbnega pohištva, vse transporte, prenose, nakladanja in razkladanja, vključno z osnovnim in pomožnim materialom in materiali za tesnjenje. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti in upoštevati še zaščito dostopov, prostorov in opreme, vključno tudi vse ostale zahteve iz razpisnih pogojev in osnutka pogodbe. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti skladniz veljavnimi standardi, vgradnja pa po pravilih stroke za požarne elemente in vso veljavno zakonodajo za predmetni razpis, kar v popisu ni ponovno in posebej napisano.Ponudbena cena mora vsebovati kompletno zamnjavo vrat vključno z ureditvijo sten do finalnih obdelav v stanje kot pred pričetkom del. Končna ponudbena cena vključuje tudi DDV. Dodatnih del pri kompletni ponudbi se ne priznava.
2.a. | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del že na sestanku za uvedbo v delo na gradbišču imenovati in predati: - izjavo o imenovanju odgovornega vodja del ,ki bo koordiniral izvajalce in zagotavljal izvedbo v predvidenem terminskem planu izvajanja del, - podpisan sporazum o varstvu pri delu, vzorec priložen - seznam predvidenih prisotnih izvajalcev ( vseh delavcev vseh izvajalcev in podizvajalcev), ki pridobijo dovoljenje za dostopanje v prostore fakultete, - mikro terminski plan, ki ga preda na sestanku za uvedbo v delo. Okvirni mikro terminski plan mora biti priložen že ponudbi, izbrani izvajalec pa se v primeru ko je izbran, izključno znotraj opredeljenega terminav razpisu, lahko dogovori in uskladi o natančnih terminih demontaž in montaž ter zaključnih del z imenovanim predstavnikom investitorja. Terminski plan ( korigiran ali obstoječ) mora biti na uvedbi v delo pisno potrjen s strani investitorja. Zamuda pori ivedbi del bo sankcionirana s plačilom kazni za zamude.
2b. | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na gradbišču oddati tehnično dokumentacijo za materiale v potrditev nadzornemu organu, skladno z veljavnim ZGO in pravilniki vezanimi na gradnjo.
2c. | Odgovorni vodja del mora na sestanku ob uvedbi del predati predati garancijo izvajalca
3. | V ponudbi mora izvajalec naročniku priložiti terminski plan ključnih faz (izmere, naročilo materiala, montaže, zaključna obrtniška dela) izvedbe del.
3a. | Ponudniki imajo pred oddajo ponudbe možnost ogleda objekta, pozicij vseh vrat z vsemi specifikami in zahtevami glede poenotenega izgleda vseh novo vgrajenih vrat. Izmere se izvedejo in preverijo na licu mesta, minimalna svetla višina prehodov mora biti 2000 mm +, oziroma, kot dovoljuje prostor. Zahtevana ponudba vključuje podobo vrat predavalnic in požarnih vrat enak kot obstoječa, že zamenjana vrata (Krajinska arhitektura II. nad.). V ceni se zajame tudi ključavnice prilagojene obstoječemu sistemskemu ključu, v kolikor je možno se uporabi obstoječe. Okovje mora biti tritočkovno, podobno ali enako obstoječim. Stekla večinoma, kot po popisih, peskana za senčenje pogleda, oziroma zakrita s folijo po enakih vzorcih kot obstoječa. Pred naročilom ali vgradnjo mora ključne elemente, npr: vzorce okovja, barvo vrat, ipd... pisno potrditi pogodbeno določen predstavnik investitorja. Za pravočasnost potrditve je odgovoren izvejalec.
3b. | Cena/ EM mora zajemati nabavo, dostavo ter gotovo montažo podbojev, kril, tesnenje in finalno obdelavo stavbnega pohištva - prekrivne letve, izdelka kot celote.
3c. | Požarno in nepožarno tesnenje vgrajenega stavbnega pohištva se izvaja z ustreznimi materiali skladno s predanimi certifikati in standardi materialov za tesnjenje in materialov požarnega in preostalega stavbnega pohištva, okovja.
3d. | Cena za kos/kpl vgrajenega stavbnega pohištva mora zajeti tudi, delno rušitvena dela s pripravo podlage za vgradnjo podbojev in finalna slikopleskarska popravila za ureditev sten in stropov v smislu izdelave ponudbe “ključ" za finalno dokončanje del.
3e. | Cena na enoto vgrajenega stavbnega pohištva vsebuje tudi izdelavo vse potrebne morebitne montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe (lahko tipska proizvajalca), skladno z vso veljavno zakonodajo in skladno z elaboratom. Presoja zatečenega stanja požarne varnosti objekta UL BF Agronomija. Izvajalec predloži sheme v potrditev predstavniku investitorja.
3f. | Vse izmere je potrebno preveriti na licu mesta, v primeru nejasnosti se obvezno pridobi pisno potrditev predlagane rešitve s starni pogodbenega predstavnika investitorja.
3g. | V ceni je zajeti vse potrebne delovne odre in druge splošne in manipulativne stroške.
3h. | V oceni postavke za rušitve in odstranitev vgrajenih starih elementov je zajeti tudi odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom vseh pristojbin.
3i. | Za vse vgrajene elemente in izvedbo del je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja standardov in pravilnikov, za kar je odgovoren izvajalec.
3j. | Izvajalec zagotovi in v ceni zajame tudi protiprašno zaščita obstoječih površin v dostopnih prostorih in prostorih, kjer se izvajajo dela, s sprotnim odvozom odpadkov na stalno deponijo po končanih delih, velja za: tlake, stene, vgrajeno in pomično opremo, zasteklitve…, zajeti v cenah na enoto.
3k. | V cenah na enoto je zajeti sprotno grobo dnevno čiščenje in odvoz ruševin, folij, odrezov, ostankov materiala ves čas trajanja del. Izvajalci za odlaganje odpadkov ne smejo uporabljati zabojnikov namenjenih delovnim procesom fakultete.
3l. | V ceni so zajeti tudi stroški morebitne prestavitve opreme, ureditev na začasno stanje za potrebe montaž, vsa ta pomožna dela in popravila kpl/ kos stavbnega pohištva, dela se izvajajo po dogovoru z investitorjem in skladno s podpisanim terminskim planom, ki je postavljen v pogodbi (v času počitnic med semestroma).
3m. | Prevzem izvedenih del je možen po pisni najavi, pozivu ob dokončanju del in bo uspešen skupaj s predajo dokazil s seznamom navedenih priloženih dokazil, certifikatov in dokazil za materiale, za vsak kos vgrajenega stavbnega pohištva s številčnimi označbami kot so označena posamezna požarna vrata in izjavo o pravilni skladni vgradnji, po navedenih veljavnih standardih, zakonih in predpisih. Vse potrjeno s strani izvajalcev v obliki kot zahteva dokazilo o zanesljivosti objekta.
3n. | Na primopredaji mora biti objekt v prostorih zamenjav vrat očiščen za uporabo zaposlenih in študentov.
B/ | POPIS DEL | E/m | količina | cena/Em | cena skupaj
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja in pritrditve je izvesti kvalitetno, po detajlih.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni jepotrebno zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje, izreze in kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo elementov, izdelavo odprtin – prebojev, izvedbo horizontalnih mask za zaščito obstoječih cevnih inštalacij. Po izvedbi odprtin (različnih velikosti), ki se prilagodijo nosilnim konstrukcijam, se odprtine zatesnijo.
Izvajalec je dolžan predložiti vzorce pred naročilom in vgradnjo finalno obdelanih elementov v pisno potrditev investitorju, kot tudi izdelati vse izvedbene detajle (tipske) in sheme vrat.
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne obrobe, izolacijo, podkonstrukcije, maske, zaključne profile, izreze, itd…, ki so potrebni za kvalitetno in estetsko ter strokovno pravilno izvedbo po pravilih stroke in po veljavni zakonodaji
Dela izvesti s certificiranimi materiali, potrjenimi pisno pred vgradnjo, po veljavni zakonodaji ZGO in ZVZD ter veljavnimi podzakonskimi akti.
I. | POŽARNA VRATA
SPLOŠNO velja za vsa požarna vrata: cena na enoto zajema: demontažo in odstranitev starih vrat na stalno deponijo, delno rušenje, priprava odprtin in podlage za montažo. Dobavo in montažo novih požarnih vrat s podboji in tesnjenjem EI 60, ALU barve, steklo prosojno ali peskano (ali po predhodni potrditvi kvalitetna folija ), izgled in shema vrat in kot že zamenjana požarna vrata na objektu (Krajinska arhitektura). Tritočkovna nasadila, kljuke posameznih vrat kot po popisu, zunaj kljuka, v smeri evakuacije znotraj, pa panic kljuke. Zaklepanje - prilagoditev obstoječemu sistemskemu ključu, v kolikor je mogoče se uporabi obstoječe ključavnice. Mere so okvirne, nekatera vrata kot obstoječe, druga prilagoditi nosilnim zidovom. Izmere se preveri na objektu. Cena vključuje vse potrebne finalne obdelave zidov za vzpostavitev v stanje kot pred pričetkom del, vsa pripravljalna in zaključna dela, zaščito prostorov in opreme ter dostopnih poti. Zajeti vsa manipulativna dela, prevoze in prenose ter vso zahtevano dokumentacijo po ZGO IN ZVZD.
I/1. | Pritličje, objekt C, predavalnica A1
| Demontaža lesenih dvokrilnih vrat z podbojem in odstranitev na trajno deponijo, Priprava podlage za montažo podboja, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat EI60, vrata v predavalnico C,barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa. Stekla senčena po vzorcu (krajinska arh.). Tritočkovna nasadila, zunaj kljuka, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu , cena vključuje finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del.Mere š/v, 161/ 200 cm | kpl | 1 |  | 0
I/2. | Pritličje, objekt A povezovalni hodnik
I. nadstr., objekt A, povezovalni hodnik
| Odstranitev lesenih dvokrilnih vrat z podbojem in odstranitev na trajno deponijo, priprava podlage podboja, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat EI60, vrata v povezovalnem hodniku iz objekta A, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa v II. nadstropju. Stekla senčena po vzorcu (Krajinska arhitektura). Tritočkovna nasadila, kljuka zunaj, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. Cena zajema delno rušitvena dela in prilagoditev mere vrat nosilni konstrukciji, cena vključno s finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Mere š/v: 175/205 cm | kpl | 2 |  | 0
I/3. | Pritličje, objekt B, povezovalni hodnik
I. nadstr.,objekt B, povezovalni hodnik
| Demontaža lesenih dvokrilnihzastekljenih vrat z nadsvelobo in podbojem ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat z nadsvetlobo, EI60, vrata v povezovalni hodnik B, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa v II. nadstropju. Stekla senčena po vzorcu (Krajinska arhitektura). Tritočkovna nasadila, kljuka zunaj, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. V ceni zajeti masko višine do 15 cm pod stropom zaradi napeljav elektro instalacij. Cena zajema, vključno finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Mere š/v: 175/ 275 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 2 |  | 0
I/4/a | I.nadstropje, objekt A, glavno stopnišče
| Demontaža ALU kovinskih dvokrilnih zastekljenih vrat z nadsvetlobo in podbojem ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat z nadsvetlobo, EI60, vrata levo in desno iz glavnega stopnišča, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa, II. nad. (Krajinska arhitektura). Vratni krili imata vgrajeno prečko. Stekla so prosojna. Tritočkovna nasadila, Kljuka zunaj navadna, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. Cena zajema, vključno finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Dimenzija š/v: 175/290 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
I/4b. | I. nadstropje, objekt A, glavno stopnišče
| detto postavka, I/4.a dimenzija š/v 175/280cm | kpl | 1 |  | 0
I/5. | I.nadstropje, objekt B hodnik genetika
| Demontaža ALU kovinskih dvokrilnih zastekljenih vrat z nadsvetlobo in podbojem, ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat z nadsvetlobo, EI60, vrata iz stopnišča B v genetiko, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa, II. nad. (Krajinska arhitektura). Vratni krili imata vgrajeno prečko. Stekla so prosojna. Tritočkovna nasadila, kljuka zunaj navadna, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu in vezana na omejeni električni dostop s kartico. Cena zajema, vključno finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Dimenzija š/v: 175/280 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
I./6. | II. nadstropje, objekt B glavni hodnik nad genetiko
| Demontaža ALU kovinskih dvokrilnih vrat zastekljena z nadsvetlobo in kovinskim podbojem ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat z nadsvetlobo, EI60, vrata iz stopnišča B v hodnik nad genetiko, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa, II. nad. (Krajinska arhitektura). Vratni krili imata vgrajeno prečko. Stekla so prosojna. Tritočkovna nasadila, kljuka zunaj navadna, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. Cena zajema, vključno finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Dimenzija š/v: 175/ 280 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
I./7 | II. nadstropje, objekt B, stranski hodnik
| Demontaža ALU kovinskih zastekljenih dvokrilnih vrat s podbojem ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih EI60, vrata v stranski hodnik, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa, II. nad. (Krajinska arhitektura). Vratni krili imata vgrajeno prečko. Stekla so prosojna. Tritočkovna nasadila, kljuka na krilu, ki se odpira, zunaj navadna, v smeri izhoda znotraj panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. Cena zajema kpl dela za zamenjavo vrat, vključno s finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Dimenzija š/v: 175/220 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
I./8 | II. nadstropje, objekt C, vezni hodnik
| Demontaža lesenih dvokrilnih vrat z zastekljeno nadsvelobo in lesenim podbojem ter odstranitev na trajno deponijo, dobava in montaža dvokrilnih požarnih vrat z nadsvetlobo, EI60, vrata v povezovalnem hodniku objekt C, barva kovinskih delov ALU, shema kot obstoječa vrata v istem hodniku II. nadstropje. Eno krilo 95 cm, drugo ožje. Stekla senčena po vzorcu (Krajinska arhitektura). Tritočkovna nasadila, kljuka samo na enem krilu, ki se odpira, zunaj navadna znotraj v smeri reševanja panic kljuka, ključavnica prilagojena obstoječemu sistemskemu ključu. Cena zajema vključno finalno obdelavo popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. Mere okvirno š/v: 125/275 cm, izmere pobrati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
| POŽARNA VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | VRATA PREDAVALNIC
SPLOŠNO: velja za zamenjavo ali ureditev vseh vrat v predavalnice. Demontaža in odstranitev starih vrat s podboji na stalno deponijo. Priprava podlag za montaže, dobava in montaža novih vrat. Krila MDF finalne obdelave, krila v barvi kot že zamenjana vrata na objektu. Tritočkovna nasadila, kljuke posameznih vrat kot po popisu, mere kot obstoječe ali najmanj 205/95cm, kovinski podboji, barva ALU. Ključavnice se prilagodijo sistemskih oziroma v kolikor je mogoče se uporabi obstoječe. V ceni mora biti zajeta obdelava sten in vsa pripravljalna in zaključna dela, vključno finalna slikopleskarska dela za vzpostavitev stanja kot pred pričetkom del. Prav tako je v ceni na enoto zajeta zaščita prostorov in opreme ter dostopnih poti, vsa manipulativna dela, prevozi in prenosi. Mere so okvirne, tipske, svetle, niso zidarske, izmere pobrati na objektu.
1. | Pritličje, objekt A, predavalnica A4
| Demontaža lesenih dvokrilnih vrat s podbojem in odstranitev na trajno deponijo. Dobava in montaža dvokrilnih lesenih vrat, finalne obdelave MDF v enaki barvi kot že obnonovljena vrata drugih predavalnic. Odpiranje obeh kril na hodnik. Eno krilo polno, drugo z vstavljenim steklom peskano ali folija po vzorcu oddelka Krajinska arhitektura. Kovinski podboj, tritočkovna nasadila, kljuka iz zunanje strani, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagoditi obstoječemu sistemskemu ključu, svetla mera prehoda kot obstoječe v/š: 205/165 cm, zvočna izolacija 55dB. Vključno finalna obdelava popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. | kpl | 1 |  | 0
2. | Pritličje, objekt A, predavalnici A5 in A6
| Demontaža lesenih enokrilnih vrat s podbojem in odstranitev na trajno deponijo. Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat MDF, barva kot preostala že zamenjana vrata, z vstavljenim steklom, peskano ali folija po vzorcu. Kovinski podboj, tritočkovno nasadilo, kljuka zunaj, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagoditev na obstoječi sistemski ključ, odpiranje kot obstoječe, na hodnik. Zvočna izolacija 55 dB, svetla mera prehoda v/š 205/95cm. Vključno finalna obdelava popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. | kpl | 2 |  | 0
3. | Pritličje, objekt A, predavalnica A10
| Dobava in namestitev mat folije za zakritje pogleda po dogovorjrnrm vzorcu na zastekljeni del vrat, domenzije 60x 200 | kpl | 1 |  | 0
4. | Pritličje, objekt A predavalnica A11
| Previdna demontaža lesenih vrat s podbojem, svetle mere dimenzije 205/95. Izvedba ojačitvene podkonstrukcije, zajeti nov kovinski podboj prilagojen obstoječi dimenziji, ponovna montaža novega podboja, nasadil, tesnenje, Vključno finalna obdelava popravila sten na stanje kot pred pričetkom del | kpl | 1 |  | 0
5. | II. nadstropje, objekt C, predavalnica
| Demontaža lesenih enokrilnih vrat s podbojem in odstranitev na trajno deponijo. Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat MDF, barva kot preostala že zamenjana vrata, z vstavljenim steklom, peskano ali folija po vzorcu. Kovinski podboj, tritočkovno nasadilo, kljuka zunaj, znotraj panic kljuka, ključavnica prilagoditev na obstoječi sistemski ključ, odpiranje kot obstoječe, na hodnik. Zvočna izolacija 55 dB, svetla mera prehoda 205/95cm. Vključno finalna obdelava popravila sten na stanje kot pred pričetkom del. | kpl | 1 |  | 0
| VRATA V PREDAVALNICE SKUPAJ: |  |  |  | 0